## Sheet1
Организация _____ Номер договора
Адрес____Телефон _
Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30_ Номер теплосчетчика 096901
Дата последующей поверки теплосчетчика
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.09.2016 по 30.09.2016
Должно быть
Дата | Q Гкал | Масса, тонн |  |  | Температура, |  |  | °C | Давление |  | Время | , час | Класс ошибс | Ср. сут | Qот | Qот+ | Величина | Величина
|  | Ml | М2 | М1-М2 разбор | tl | t2 | t l-t2 | tXB | PI атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр |  | Тнв |  | Qгвс | досчета ТЭ | досч.Мгвс
01.09.16 | 0.646 | 15.15 | 8.48 | 6.67 | 72 | 48.5 | 23.5 | 5 | 7.6 | 2.8 | 0 | 24 |  | 16.6 |  | 0.646
02.09.16 | 0.741 | 43.21 | 36.93 | 6.28 | 66.6 | 57.1 | 9.5 | 5 | 8 | 2.8 | 0 | 24 |  | 9.2 |  | 0.741
03.09.16 | 0.755 | 51.2 | 44.72 | 6.48 | 64.6 | 56.4 | 8.2 | 5 | 8 | 2.8 | 0 | 24 |  | 8.3 |  | 0.755
04.09.16 | 0.807 | 47.33 | 40.29 | 7.04 | 66.9 | 57.7 | 9.1 | 5 | 8 | 2.8 | 0 | 24 |  | 8.6 |  | 0.807
05.09.16 | 0.672 | 39.92 | 33.87 | 6.05 | 64.5 | 55.4 | 9.1 | 5 | 8 | 2.8 | 2.46 | 21.54 | UE | 10.5 |  | 0.672 | 0.14822 | -0.17967
06.09.16 | 0.833 | 28.02 | 19.56 | 8.46 | 69.7 | 55.1 | 14.5 | 5 | 7.8 | 2.8 | 0 | 24 |  | 13.5 |  | 0.833
07.09.16 | 0.21 | 5.2 | 3.38 | 1.82 | 74.4 | 49.6 | 24.8 | 5 | 7.8 | 2.8 | 16.15 | 7.85 | и | 11.6 |  | 0.21 | 0.61022 | 4.0503
08.09.16 | - | - | - | - | - | _ | _ | — | _ | _ | 24 | _ | и | 11.5 |  | 0 | 0 | 0
09.09.16 | - | - | - | - | — | _ | - | — | — | _ | 24 | — | и | 12.9 |  | 0 | 0 | 0
10.09.16 | 0.393 | 34.72 | 31.6 | 3.12 | 67.2 | 61 | 6.2 | 5 | 7.8 | 2.6 | 12.62 | 11.38 | и | 13.7 |  | 0.393 | 0
11.09.16 | 0.855 | 70.98 | 64.02 | 6.96 | 68.2 | 61.8 | 6.4 | 5 | 7.8 | 2.6 | 0 | 24 |  | 14.6 |  | 0.855
12.09.16 | 0.806 | 45.69 | 39.04 | 6.65 | 69.6 | 60 | 9.6 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 14.8 |  | 0.806
13.09.16 | 0.822 | 46.83 | 39.64 | 7.19 | 67.9 | 58.7 | 9.2 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 13.5 |  | 0.822
14.09.16 | 0.84 | 52.68 | 45.69 | 6.99 | 68.6 | 60 | 8.6 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 10.6 |  | 0.84
15.09.16 | 0.816 | 51.19 | 44.79 | 6.4 | 69.4 | 60.5 | 8.9 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 10.7 |  | 0.816
16.09.16 | 0.781 | 57.02 | 51.08 | 5.94 | 67.7 | 59.8 | 7.9 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 11.5 |  | 0.781
17.09.16 | 0.75 | 47.79 | 42.16 | 5.63 | 68.5 | 59.2 | 9.2 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 13.3 |  | 0.75
18.09.16 | 0.783 | 47.79 | 41.25 | 6.54 | 67.3 | 58.2 | 9 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 16 |  | 0.783
19.09.16 | 0.83 | 47.03 | 39.82 | 7.21 | 68.9 | 59.7 | 9.2 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 16.5 |  | 0.83
20.09.16 | 0.76 | 47.85 | 41.55 | 6.3 | 67.7 | 59 | 8.7 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 14.7 |  | 0.76
21.09.16 | 0.743 | 45.25 | 39.28 | 5.97 | 67.6 | 58.3 | 9.3 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0.02 | 23.98 | Е | 13.4 |  | 0.743 | 0.077223 | -0.099667
22.09.16 | 0.794 | 44.89 | 38.33 | 6.56 | 68.7 | 59 | 9.7 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0.01 | 23.99 | Е | 13 |  | 0.794 | 0.026223 | -0.68967
23.09.16 | 0.846 | 36.69 | 29.29 | 7.4 | 70 | 57.6 | 12.4 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 | Е | 10.3 |  | 0.846
24.09.16 | 0.708 | 35.22 | 30.05 | 5.17 | 69.2 | 56.7 | 12.5 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0.02 | 23.98 | Е | 7 |  | 0.708 | 0.11222 | 0.70033
25.09.16 | 0.81 | 36.11 | 29.07 | 7.04 | 68.6 | 56.1 | 12.4 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 6.7 |  | 0.81
26.09.16 | 0.822 | 42.28 | 35.19 | 7.09 | 67.3 | 56.6 | 10.7 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 3.4 |  | 0.822
27.09.16 | 0.818 | 48.52 | 41.41 | 7.11 | 66.4 | 57.2 | 9.2 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0.34 | 23.66 | ED | 5.6 |  | 0.818 | 0.0022229 | -1.2397
28.09.16 | 0.987 | 86.61 | 80.9 | 5.71 | 66.7 | 58.9 | 7.7 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0.09 | 23.91 | Е | 9.7 |  | 0.987 | -0.16678 | 0.16033
29.09.16 | 2.115 | 164.14 | 158.23 | 5.91 | 69 | 58.1 | 10.9 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 8.8 | 0.69184 | 1.5638
30.09.16 | 2.209 | 167.81 | 161.39 | 6.42 | 68.4 | 57.3 | 11.1 | 5 | 7.7 | 2.6 | 0 | 24 |  | 6 | 0.9024 | 1.7744
Итого | 23.953 | 1487.12 | 1311.01 | 176.11 | 68 | 58.3 | 9.7 | 5 | 7.8 | 2.6 | 79.72 | 640.28 |  | 11.2 | 1.5942 | 22.9662 | 0.80956 | 2.7023
| 23.952 |  | ср. сут расх | 5.8703 | [6 empty] | 2.49 |  |  | Ср. сут.расход ТЭ |  | 0.82022
1-23.09 | 15.483 |  |  | 131.66
Показания интеграторов КМ-5 | [9 empty] | Завышен расход ТЭ за 29-30.09 за счет перерасхода теплоносителя
[10 empty] | за эти дни на (48*2- (165,14+167,81)) |  | -235.95 | т
Дата Время | Q | Ml | М2 | Тр | [5 empty] | и за 1-28.09 на |  |  | -104.61 | т, всего 341 т.
30.09.16 24:00 01.09.16 00:00 | 477,514 453,561 | 19421,35 17934,23 | 17245,05 15934,04 | 5979,69 5339,41 | [5 empty] | с 7 по 10 сен., по-моему, не было гор. воды. Досчет за эти дни не должен производиться
Итого | 23.953 | 1487.12 | 1311.01 | 640.28 | [5 empty] | В справке сделан досчет на 2,53 Гкал и 21,56 м3 гор. воды
Расчетный период по справке с 24.08 по 23.09 за 8+23=31 день
Отчетный период | [9 empty] | За 8 дней авг.НС нет.За 23 дня сент.15,48Гкал и 131,66 т
Я считаю, что досчет следует сделать только за 2,49 часа, а не за 79,72 час
720.00 час. Период норм.работы
Можно ли без часовой наработки правильно сделать досчет?
640.28 час. |  |  |  | 720-640,28=79,72 |  | час |  |  |  | Что означает "и" в столбце" Класс ошибок"?
Период отключения питания (U)
Период tl-t2 < min (D)
Период G>max (G)
Представитель
абонента
79.20 час. |  |  |  | 79,72-79,20=0,52
|  |  |  | 0,52-0,18=0,34 |  | вот про них я не поняла, что это такое…
0.34 час. | что это , не поняла ?
Период функц.отказа (Е)_0.18 час. |  |  |  | это только и подлежит досчету!
Период G<min (g)_0.00 час. |  |  |  | остальное нет?
0.00 час.
Представител
организации
ИНЖЕНЕР ГПУ ИГО
абжающей QQQ «ИЗСБК*
-И.Й.ММьярм-