## xls
ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения
Серийный номер , БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=3 КСН=0x0429
Дата/время | t1 | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 |  | V1 |  | V2 |  | M1 |  | M2 |  | dM |  | tx | Px | Qтв |  | ВНР | ВОС | НС
27.09.18 23 | 47.19 | 41.69 |  | 5.51 |  | 5.67 |  | 4.35 |  | 253.525 |  | 212.1 |  | 250.91 |  | 210.415 |  | 40.496 |  | 5 | 4 | 2.873 |  | 24 | 0
28.09.18 23 | 52.18 | 45.56 |  | 6.62 |  | 5.71 |  | 4.4 |  | 250.776 |  | 213.073 |  | 247.612 |  | 211.029 |  | 36.582 |  | 5 | 4 | 3.128 |  | 24 | 0
29.09.18 23 | 55.47 | 48.1 |  | 7.36 |  | 5.73 |  | 4.42 |  | 249.012 |  | 213.475 |  | 245.481 |  | 211.184 |  | 34.297 |  | 5 | 4 | 3.291 |  | 24 | 0
30.09.18 23 | 55.96 | 48.48 |  | 7.47 |  | 5.69 |  | 4.37 |  | 255.384 |  | 212.739 |  | 251.706 |  | 210.422 |  | 41.285 |  | 5 | 4 | 3.682 |  | 24 | 0
01.10.18 23 | 47.42 | 42.18 |  | 5.24 | < | 5.69 |  | 4.37 |  | 256.256 |  | 212.097 |  | 253.569 |  | 210.363 |  | 43.206 |  | 5 | 4 | 2.941 |  | 24 | 0 | * | НС по dt. Не приводит к остановке счета. Настройка "Контр.dt=Без подстановки"
02.10.18 23 | 50.71 | 44.03 |  | 6.67 | < | 5.72 |  | 4.4 |  | 252.048 |  | 213.575 |  | 248.994 |  | 211.64 |  | 37.354 |  | 5 | 4 | 3.125 |  | 24 | 0 | *
03.10.18 23 | 61.13 | 52.14 |  | 8.99 |  | 5.73 |  | 4.43 |  | 251.55 |  | 213.402 |  | 247.255 |  | 210.705 |  | 36.55 |  | 5 | 4 | 3.951 |  | 24 | 0
04.10.18 23 | 60.78 | 51.95 |  | 8.84 |  | 5.74 |  | 4.43 |  | 248.765 |  | 214.51 |  | 244.556 |  | 211.829 |  | 32.726 |  | 5 | 4 | 3.703 |  | 24 | 0
05.10.18 23 | 62.19 | 52.89 |  | 9.3 |  | 5.36 | < | 3.88 | < | 165.393 | ! | 142.564 | ! | 162.473 | ! | 140.718 | ! | 21.755 |  | 5 | 4 | 2.557 |  | 16 | 8 | * | НС по Р1, Р2, отключению питания. Останов счета
06.10.18 23 | 64.51 | 54.94 |  | 9.57 |  | 5.81 |  | 4.51 |  | 247.664 |  | 213.081 |  | 242.981 |  | 210.094 |  | 32.887 |  | 5 | 4 | 3.973 |  | 24 | 0
07.10.18 23 | 64.18 | 55.11 |  | 9.07 |  | 5.79 |  | 4.49 |  | 248.166 |  | 214.279 |  | 243.509 |  | 211.257 |  | 32.252 |  | 5 | 4 | 3.831 |  | 24 | 0
08.10.18 23 | 65 | 55.9 |  | 9.1 |  | 5.82 |  | 4.52 |  | 246.169 |  | 214.557 |  | 241.452 |  | 211.453 |  | 29.999 |  | 5 | 4 | 3.73 |  | 24 | 0
09.10.18 23 | 65.16 | 56.05 |  | 9.1 |  | 5.82 |  | 4.52 |  | 234.688 | ! | 206.697 | ! | 230.171 | ! | 203.693 | ! | 26.478 |  | 5 | 4 | 3.453 |  | 23 | 1 | *
10.10.18 23 | 63.81 | 55.2 |  | 8.61 |  | 5.82 |  | 4.52 |  | 246.696 |  | 216.234 |  | 242.124 |  | 213.184 |  | 28.941 |  | 5 | 4 | 3.543 |  | 24 | 0
11.10.18 23 | 64.24 | 55.36 | > | 8.88 |  | 5.82 |  | 4.52 |  | 246.298 |  | 216.282 |  | 130.331 |  | 115.464 |  | 14.867 |  | 5 | 4 | 1.909 |  | 13 | 11 | * | НС по t2. Останов счета
12.10.18 23 | 63.43 | 54.84 | > | 8.59 |  | 5.82 |  | 4.53 |  | 246.074 |  | 214.175 |  | 183.362 |  | 157.541 |  | 25.821 |  | 5 | 4 | 2.867 |  | 18 | 6 | *
13.10.18 23 | 63.61 | 55.01 | > | 8.6 |  | 5.82 |  | 4.52 |  | 247.728 |  | 214.625 |  | 150.034 |  | 133.004 |  | 17.031 |  | 5 | 4 | 2.146 |  | 15 | 9 | *
14.10.18 23 | 63.61 | 55.21 | > | 8.4 |  | 5.8 |  | 4.49 |  | 248.269 |  | 214.354 |  | 212.946 |  | 185.087 |  | 27.859 |  | 5 | 4 | 3.193 |  | 21 | 3 | *
15.10.18 23 | 64.55 | 55.91 |  | 8.64 |  | 5.82 |  | 4.51 |  | 247.576 |  | 214.734 |  | 242.883 |  | 211.631 |  | 31.252 |  | 5 | 4 | 3.696 |  | 24 | 0
16.10.18 23 | 64.38 | 55.86 |  | 8.52 |  | 5.83 |  | 4.53 |  | 245.537 |  | 214.984 |  | 240.911 |  | 211.884 |  | 29.027 |  | 5 | 4 | 3.535 |  | 24 | 0
17.10.18 23 | 64.46 | 55.93 |  | 8.53 |  | 5.82 |  | 4.53 |  | 245.152 |  | 214.037 |  | 240.528 |  | 210.94 |  | 29.588 |  | 5 | 4 | 3.565 |  | 24 | 0
18.10.18 23 | 64.09 | 55.58 |  | 8.51 |  | 5.76 | < | 4.43 | < | 216.142 | ! | 188.48 | ! | 212.104 | ! | 185.786 | ! | 26.318 |  | 5 | 4 | 3.142 |  | 21 | 3 | *
19.10.18 23 | 63.83 | 55.44 |  | 8.39 |  | 5.83 |  | 4.53 |  | 245.118 |  | 213.741 |  | 240.585 |  | 210.699 |  | 29.885 |  | 5 | 4 | 3.532 |  | 24 | 0
20.10.18 23 | 63.37 | 55.06 | > | 8.3 |  | 5.82 |  | 4.51 |  | 246.163 |  | 214.105 |  | 159.452 |  | 141.341 |  | 18.111 |  | 5 | 4 | 2.235 |  | 16 | 8 | * | НС по t2. Останов счета
21.10.18 23 | 62.38 | 54.16 | > | 8.22 |  | 5.79 |  | 4.48 |  | 248.997 |  | 212.828 |  | 172.131 |  | 149.021 |  | 23.111 |  | 5 | 4 | 2.556 |  | 17 | 7 | *
22.10.18 23 | 63.49 | 54.89 | > | 8.59 |  | 5.88 |  | 4.56 |  | 248.649 |  | 214.176 |  | 161.014 |  | 141.722 |  | 19.292 |  | 5 | 4 | 2.35 |  | 16 | 8 | *
23.10.18 23 | 62.94 | 54.59 | > | 8.35 |  | 6.03 |  | 4.72 |  | 245.249 |  | 213.798 |  | 143.937 |  | 122.334 |  | 21.603 |  | 5 | 4 | 2.277 |  | 14 | 10 | *
24.10.18 23 | 63.91 | 55.83 | > | 8.09 |  | 5.72 |  | 4.44 |  | 238.38 |  | 207.956 |  | 130.957 |  | 114.72 |  | 16.236 |  | 5 | 4 | 1.888 |  | 13 | 11 | *
25.10.18 23 | 64.63 | 56.85 | > | 7.77 |  | 5.75 |  | 4.47 |  | 247.997 |  | 216.524 |  | 212.083 |  | 187.352 |  | 24.731 |  | 5 | 4 | 2.937 |  | 21 | 3 | *
26.10.18 23 | 65.3 | 55.81 | > | 9.49 |  | 5.1 | < | 4.48 |  | 135.793 |  | 213.661 |  | 3.744 |  | 95.752 |  | --- | # | 5 | 4 | 0.761 | < | 11 | 13 | *
27.10.18 23 | 60.18 | 56.03 |  | 4.15 | < | 4.12 | < | 3.81 |  | 0 |  | 174.623 | < | 0 |  | 172.085 | < | --- | # | 5 | 4 | 1.298 | < | 24 | 0 | * | НС по dt, P1, V2, dM, Q, нет V1
28.10.18 23 | 64.34 | 57.31 |  | 7.03 |  | 4.12 | < | 4.52 |  | 0 |  | 210.402 |  | 0 |  | 207.216 |  | --- | # | 5 | 4 | 1.455 | < | 24 | 0 | *
29.10.18 23 | 64.92 | 56.92 |  | 8 |  | 4.12 | < | 4.59 |  | 0 |  | 213.339 |  | 0 |  | 210.14 |  | --- | # | 5 | 4 | 1.679 | < | 24 | 0 | *
30.10.18 23 | 63.68 | 56.02 |  | 7.66 |  | 4.61 | < | 4.6 |  | 65.989 | ! | 205.958 | ! | 64.768 | ! | 202.976 | ! | --- | # | 5 | 4 | 2.447 | < | 23 | 1 | *
31.10.18 23 | 64.37 | 55.95 |  | 8.42 |  | 5.26 |  | 3.99 |  | 243.774 |  | 210.708 |  | 239.182 |  | 207.643 |  | 31.538 |  | 5 | 4 | 3.626 |  | 24 | 0
01.11.18 23 | 62.98 | 55.46 |  | 7.52 |  | 4.57 |  | 3.5 |  | 188.281 | < | 160.648 | < | 184.879 | < | 158.365 | < | 26.514 | # | 5 | 4 | 2.761 | < | 24 | 0 | *
02.11.18 23 | 63.89 | 56.28 |  | 7.61 |  | 6.05 |  | 4.71 |  | 248.47 |  | 214.24 |  | 243.871 |  | 211.116 |  | 32.755 |  | 5 | 4 | 3.542 |  | 24 | 0
03.11.18 23 | 64.18 | 55.85 |  | 8.32 |  | 6.04 |  | 4.75 |  | 251.047 |  | 215.24 |  | 246.36 |  | 212.134 |  | 34.226 |  | 5 | 4 | 3.798 |  | 24 | 0
04.11.18 23 | 64.2 | 55.8 |  | 8.4 |  | 6.04 |  | 4.76 |  | 250 |  | 216.8 |  | 245.325 |  | 213.681 |  | 31.643 |  | 5 | 4 | 3.676 |  | 24 | 0
05.11.18 23 | 64.16 | 55.59 |  | 8.57 |  | 6 |  | 4.72 |  | 254.656 |  | 215.186 |  | 249.902 |  | 212.104 |  | 37.798 |  | 5 | 4 | 4.061 |  | 24 | 0
06.11.18 23 | 63.29 | 54.9 |  | 8.39 |  | 5.99 |  | 4.7 |  | 248.547 |  | 214.154 |  | 244.016 |  | 211.168 |  | 32.848 |  | 5 | 4 | 3.693 |  | 24 | 0
07.11.18 23 | 62.93 | 54.4 |  | 8.52 |  | 5.89 |  | 4.65 |  | 245.837 |  | 211.045 |  | 241.403 |  | 208.164 |  | 33.239 |  | 5 | 4 | 3.706 |  | 24 | 0
08.11.18 23 | 63.11 | 54.53 |  | 8.58 |  | 5.99 |  | 4.72 |  | 250.321 |  | 216.338 |  | 245.789 |  | 213.358 |  | 32.431 |  | 5 | 4 | 3.721 |  | 24 | 0
09.11.18 23 | 63.49 | 54.81 |  | 8.68 |  | 5.99 |  | 4.72 |  | 248.128 |  | 215.281 |  | 243.576 |  | 212.279 |  | 31.297 |  | 5 | 4 | 3.679 |  | 24 | 0
10.11.18 23 | 63.54 | 54.86 |  | 8.68 |  | 5.96 |  | 4.68 |  | 251.931 |  | 216.481 |  | 247.304 |  | 213.471 |  | 33.833 |  | 5 | 4 | 3.84 |  | 24 | 0
11.11.18 23 | 64.45 | 54.68 |  | 9.77 |  | 4.46 | < | 4.65 |  | 29.708 |  | 213.897 |  | 29.142 |  | 210.942 |  | --- | # | 5 | 4 | 1.956 | < | 24 | 0 | *
12.11.18 23 | 63.91 | 55.01 |  | 8.9 |  | 4.12 | < | 4.66 |  | 0 |  | 212.033 |  | 0 |  | 209.056 |  | --- | # | 5 | 4 | 1.854 | < | 24 | 0 | * | НС по P1, dM, Q, нет V1 и V2
13.11.18 23 | 63.97 | 55.05 |  | 8.92 |  | 4.12 | < | 4.73 |  | 0 |  | 204.365 |  | 0 |  | 201.511 |  | --- | # | 5 | 4 | 1.793 | < | 24 | 0 | *
14.11.18 23 | 63.75 | 54.77 |  | 8.98 |  | 4.12 | < | 5.13 |  | 88.909 | ! | 140.444 | ! | 87.247 | ! | 138.495 | ! | --- | # | 5 | 4 | 2.324 | < | 23 | 1 | *
15.11.18 23 | 64.32 | 55.15 |  | 9.16 |  | 4.12 | < | 4.69 |  | 257.074 |  | 215.019 |  | 252.21 |  | 211.997 |  | 40.213 |  | 5 | 4 | 4.32 |  | 24 | 0 | *
16.11.18 23 | 64.51 | 55.25 |  | 9.26 |  | 4.12 | < | 4.69 |  | 257.396 |  | 214.118 |  | 252.486 |  | 211.1 |  | 41.387 |  | 5 | 4 | 4.41 |  | 24 | 0 | *
17.11.18 23 | 65 | 55.62 |  | 9.39 |  | 4.12 | < | 4.68 |  | 257.376 |  | 217.04 |  | 252.398 |  | 213.941 |  | 38.457 |  | 5 | 4 | 4.309 |  | 24 | 0 | *
18.11.18 23 | 64.48 | 55.36 |  | 9.12 |  | 4.12 | < | 4.66 |  | 260.105 |  | 214.26 |  | 255.171 |  | 211.227 |  | 43.944 |  | 5 | 4 | 4.534 |  | 24 | 0 | *
19.11.18 23 | 64.66 | 55.46 |  | 9.2 |  | 4.12 | < | 4.7 |  | 256.614 |  | 214.895 |  | 251.72 |  | 211.845 |  | 39.875 |  | 5 | 4 | 4.321 |  | 24 | 0 | *
20.11.18 23 | 64.32 | 55.27 |  | 9.05 |  | 4.12 | < | 4.7 |  | 255.261 |  | 215.27 |  | 250.418 |  | 212.218 |  | 38.199 |  | 5 | 4 | 4.179 |  | 24 | 0 | *
21.11.18 23 | 64.62 | 55.51 |  | 9.11 |  | 4.12 | < | 4.68 |  | 255.912 |  | 215.01 |  | 251.031 |  | 211.945 |  | 39.086 |  | 5 | 4 | 4.254 |  | 24 | 0 | *
22.11.18 23 | 64.73 | 55.62 |  | 9.11 |  | 4.12 | < | 4.7 |  | 256.034 |  | 214.916 |  | 251.128 |  | 211.841 |  | 39.287 |  | 5 | 4 | 4.27 |  | 24 | 0 | *
23.11.18 23 | 64.89 | 55.59 |  | 9.29 |  | 4.12 | < | 4.71 |  | 256.33 |  | 216.665 |  | 251.402 |  | 213.564 |  | 37.838 |  | 5 | 4 | 4.243 |  | 24 | 0 | *
24.11.18 23 | 64.9 | 55.53 |  | 9.36 |  | 4.12 | < | 4.7 |  | 257.649 |  | 214.876 |  | 252.689 |  | 211.811 |  | 40.878 |  | 5 | 4 | 4.424 |  | 24 | 0 | *
25.11.18 23 | 64.41 | 55.22 |  | 9.19 |  | 4.12 | < | 4.66 |  | 261.475 |  | 213.554 |  | 256.523 |  | 210.551 |  | 45.972 |  | 5 | 4 | 4.658 |  | 24 | 0 | *
26.11.18 23 | 65.11 | 55.68 |  | 9.42 |  | 4.12 | < | 4.7 |  | 255.635 |  | 214.275 |  | 250.693 |  | 211.199 |  | 39.494 |  | 5 | 4 | 4.356 |  | 24 | 0 | *
27.11.18 23 | 64.1 | 54.69 |  | 9.42 |  | 4.12 | < | 4.46 |  | 217.9 |  | 179.776 | < | 213.808 |  | 177.281 | < | 36.527 |  | 5 | 4 | 3.823 |  | 24 | 0 | *
28.11.18 23 | 63.54 | 54.42 |  | 9.12 |  | 4.69 | < | 4.63 |  | 235.571 | ! | 196.054 | ! | 231.222 | ! | 193.365 | ! | 37.857 |  | 5 | 4 | 3.976 |  | 22 | 2 | * | НС по P1, отключению питания, останов счета
29.11.18 23 | 63.58 | 54.52 |  | 9.06 |  | 5.93 |  | 4.64 |  | 256.018 |  | 213.338 |  | 251.329 |  | 210.401 |  | 40.928 |  | 5 | 4 | 4.31 |  | 24 | 0
30.11.18 23 | 63.66 | 54.8 |  | 8.86 |  | 5.91 |  | 4.62 |  | 258.595 |  | 214.247 |  | 253.839 |  | 211.278 |  | 42.561 |  | 5 | 4 | 4.375 |  | 24 | 0
01.12.18 23 | 63.51 | 54.53 |  | 8.98 |  | 5.91 |  | 4.62 |  | 258.761 |  | 213.943 |  | 254.008 |  | 210.995 |  | 43.012 |  | 5 | 4 | 4.419 |  | 24 | 0
02.12.18 23 | 63.32 | 54.43 |  | 8.89 |  | 5.89 |  | 4.59 |  | 262.061 |  | 212.68 |  | 257.281 |  | 209.761 |  | 47.52 |  | 5 | 4 | 4.643 |  | 24 | 0
03.12.18 23 | 63.98 | 54.76 |  | 9.22 |  | 5.91 |  | 4.62 |  | 257.173 |  | 216.451 |  | 252.389 |  | 213.449 |  | 38.94 |  | 5 | 4 | 4.271 |  | 24 | 0
04.12.18 23 | 63.69 | 54.89 |  | 8.8 |  | 5.74 |  | 4.48 |  | 246.05 |  | 203.988 |  | 241.502 |  | 201.136 |  | 40.366 |  | 5 | 4 | 4.145 |  | 24 | 0
05.12.18 23 | 64.55 | 55.63 |  | 8.92 |  | 5.96 |  | 4.69 |  | 251.896 |  | 211.105 |  | 247.121 |  | 208.092 |  | 39.029 |  | 5 | 4 | 4.188 |  | 24 | 0
06.12.18 23 | 64.96 | 55.64 |  | 9.32 |  | 5.95 |  | 4.69 |  | 253.096 |  | 211.965 |  | 248.257 |  | 208.932 |  | 39.325 |  | 5 | 4 | 4.312 |  | 24 | 0
07.12.18 23 | 65.22 | 55.78 |  | 9.45 |  | 5.95 |  | 4.7 |  | 253.453 |  | 212.276 |  | 248.563 |  | 209.227 |  | 39.336 |  | 5 | 4 | 4.352 |  | 24 | 0
08.12.18 23 | 64.74 | 55.42 |  | 9.32 |  | 5.93 |  | 4.68 |  | 255.885 |  | 211.521 |  | 251.019 |  | 208.527 |  | 42.492 |  | 5 | 4 | 4.488 |  | 24 | 0
09.12.18 23 | 63.86 | 54.85 |  | 9.01 |  | 5.91 |  | 4.65 |  | 257.089 |  | 211.375 |  | 252.328 |  | 208.436 |  | 43.892 |  | 5 | 4 | 4.468 |  | 24 | 0
10.12.18 23 | 65.05 | 55.66 |  | 9.39 |  | 5.95 |  | 4.69 |  | 252.439 |  | 212.705 |  | 247.597 |  | 209.666 |  | 37.932 |  | 5 | 4 | 4.252 |  | 24 | 0
11.12.18 23 | 65.01 | 55.64 |  | 9.37 |  | 5.95 |  | 4.69 |  | 252.424 |  | 214.641 |  | 247.583 |  | 211.574 |  | 36.008 |  | 5 | 4 | 4.15 |  | 24 | 0
12.12.18 23 | 64.89 | 55.44 |  | 9.45 |  | 5.94 |  | 4.69 |  | 251.792 |  | 214.052 |  | 246.985 |  | 211.01 |  | 35.975 |  | 5 | 4 | 4.154 |  | 24 | 0
13.12.18 23 | 65.15 | 55.49 |  | 9.66 |  | 5.95 |  | 4.69 |  | 251.722 |  | 211.554 |  | 246.867 |  | 208.547 |  | 38.319 |  | 5 | 4 | 4.326 |  | 24 | 0
14.12.18 23 | 65.05 | 55.39 |  | 9.65 |  | 5.94 |  | 4.69 |  | 252.273 |  | 212.788 |  | 247.447 |  | 209.775 |  | 37.672 |  | 5 | 4 | 4.293 |  | 24 | 0
15.12.18 23 | 65.72 | 55.79 |  | 9.93 |  | 5.94 |  | 4.68 |  | 253.689 |  | 211.716 |  | 248.735 |  | 208.666 |  | 40.07 |  | 5 | 4 | 4.511 |  | 24 | 0
16.12.18 23 | 64.59 | 54.68 |  | 9.91 |  | 6.01 |  | 5.1 |  | 188.378 | < | 145.686 | < | 184.819 | < | 143.673 | < | 41.147 |  | 5 | 4 | 3.881 |  | 24 | 0 | *
17.12.18 23 | 64.79 | 55.07 |  | 9.72 |  | 5.93 |  | 4.67 |  | 253.934 |  | 211.574 |  | 249.102 |  | 208.606 |  | 40.496 |  | 5 | 4 | 4.456 |  | 24 | 0
18.12.18 23 | 64.83 | 55.17 |  | 9.66 |  | 5.94 |  | 4.68 |  | 253.603 |  | 211.77 |  | 248.759 |  | 208.783 |  | 39.976 |  | 5 | 4 | 4.414 |  | 24 | 0
19.12.18 23 | 65.15 | 55.4 |  | 9.75 |  | 5.95 |  | 4.69 |  | 252.468 |  | 213.925 |  | 247.603 |  | 210.885 |  | 36.718 |  | 5 | 4 | 4.272 |  | 24 | 0
20.12.18 23 | 65.13 | 55.28 |  | 9.85 |  | 5.95 |  | 4.69 |  | 252.573 |  | 212.521 |  | 247.716 |  | 209.512 |  | 38.204 |  | 5 | 4 | 4.367 |  | 24 | 0
21.12.18 23 | 65.13 | 55.21 |  | 9.92 |  | 5.94 |  | 4.68 |  | 253.111 |  | 212.34 |  | 248.236 |  | 209.342 |  | 38.893 |  | 5 | 4 | 4.421 |  | 24 | 0
22.12.18 23 | 65.05 | 55.1 |  | 9.95 |  | 5.93 |  | 4.67 |  | 253.912 |  | 211.206 |  | 249.032 |  | 208.231 |  | 40.801 |  | 5 | 4 | 4.528 |  | 24 | 0
23.12.18 23 | 63.27 | 53.93 |  | 9.34 |  | 5.91 |  | 4.64 |  | 257.633 |  | 210.762 |  | 252.925 |  | 207.929 |  | 44.997 |  | 5 | 4 | 4.57 |  | 24 | 0
24.12.18 23 | 64.69 | 54.96 |  | 9.73 |  | 5.94 |  | 4.67 |  | 252.87 |  | 211.621 |  | 248.062 |  | 208.664 |  | 39.398 |  | 5 | 4 | 4.387 |  | 24 | 0
25.12.18 23 | 64.12 | 55.85 |  | 8.27 |  | 5.39 |  | 4.19 |  | 223.644 | < | 187.115 | < | 219.449 | < | 184.412 | < | 35.037 | # | 5 | 4 | 3.631 | < | 24 | 0 | * | НС по V1, V2, dM, Q
26.12.18 23 | 64.73 | 56.32 |  | 8.41 |  | 6.05 |  | 4.77 |  | 253.097 |  | 210.151 |  | 248.284 |  | 207.066 |  | 41.219 |  | 5 | 4 | 4.21 |  | 24 | 0
27.12.18 23 | 64.24 | 54.89 |  | 9.35 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 254.255 |  | 211.839 |  | 249.484 |  | 208.901 |  | 40.583 |  | 5 | 4 | 4.363 |  | 24 | 0
28.12.18 23 | 64.68 | 54.99 |  | 9.69 |  | 6.11 |  | 5.05 |  | 221.289 |  | 178.328 | < | 217.09 |  | 175.83 | < | 41.259 |  | 5 | 4 | 4.172 |  | 24 | 0 | *
29.12.18 23 | 64.31 | 54.14 |  | 10.17 |  | 6.17 |  | 5.4 |  | 164.916 | < | 124.433 | < | 161.815 | < | 122.74 | < | 39.075 |  | 5 | 4 | 3.569 |  | 24 | 0 | *
30.12.18 23 | 63.82 | 54.32 |  | 9.51 |  | 6.02 |  | 4.77 |  | 256.264 |  | 210.671 |  | 251.522 |  | 207.786 |  | 43.736 |  | 5 | 4 | 4.555 |  | 24 | 0
31.12.18 23 | 64.14 | 54.62 |  | 9.52 |  | 5.97 |  | 4.71 |  | 261.935 |  | 207.982 |  | 257.036 |  | 205.117 |  | 51.919 |  | 5 | 4 | 5.029 |  | 24 | 0
01.01.19 23 | 64.49 | 54.72 |  | 9.77 |  | 6.07 |  | 4.83 |  | 247.931 |  | 214.714 |  | 243.255 |  | 211.741 |  | 31.515 |  | 5 | 4 | 3.949 |  | 24 | 0
02.01.19 23 | 64.76 | 55.01 |  | 9.76 |  | 6.06 |  | 4.82 |  | 250.073 |  | 211.653 |  | 245.303 |  | 208.69 |  | 36.612 |  | 5 | 4 | 4.231 |  | 24 | 0
03.01.19 23 | 64.81 | 55.05 |  | 9.76 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 252.154 |  | 211.28 |  | 247.347 |  | 208.311 |  | 39.036 |  | 5 | 4 | 4.375 |  | 24 | 0
04.01.19 23 | 64.93 | 55.05 |  | 9.88 |  | 6.06 |  | 4.81 |  | 250.354 |  | 211.697 |  | 245.58 |  | 208.74 |  | 36.84 |  | 5 | 4 | 4.277 |  | 24 | 0
05.01.19 23 | 64.93 | 55.09 |  | 9.84 |  | 6.04 |  | 4.8 |  | 253.259 |  | 210.284 |  | 248.424 |  | 207.331 |  | 41.093 |  | 5 | 4 | 4.508 |  | 24 | 0
06.01.19 23 | 65.08 | 55.25 |  | 9.83 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 253.456 |  | 211.239 |  | 248.585 |  | 208.261 |  | 40.324 |  | 5 | 4 | 4.477 |  | 24 | 0
07.01.19 23 | 64.92 | 55.1 |  | 9.82 |  | 6.04 |  | 4.8 |  | 251.261 |  | 212.349 |  | 246.456 |  | 209.369 |  | 37.087 |  | 5 | 4 | 4.285 |  | 24 | 0
08.01.19 23 | 64.87 | 55.08 |  | 9.79 |  | 6.02 |  | 4.77 |  | 255.389 |  | 209.249 |  | 250.518 |  | 206.307 |  | 44.211 |  | 5 | 4 | 4.673 |  | 24 | 0
09.01.19 23 | 65.09 | 55.21 |  | 9.89 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 251.57 |  | 210.832 |  | 246.742 |  | 207.861 |  | 38.881 |  | 5 | 4 | 4.398 |  | 24 | 0
10.01.19 23 | 65.45 | 55.57 |  | 9.87 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 252.398 |  | 209.962 |  | 247.502 |  | 206.957 |  | 40.544 |  | 5 | 4 | 4.501 |  | 24 | 0
11.01.19 23 | 65.02 | 55.12 |  | 9.89 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 252.919 |  | 210.69 |  | 248.07 |  | 207.728 |  | 40.342 |  | 5 | 4 | 4.483 |  | 24 | 0
12.01.19 23 | 65.07 | 55.19 |  | 9.88 |  | 6.04 |  | 4.78 |  | 252.678 |  | 209.759 |  | 247.821 |  | 206.806 |  | 41.015 |  | 5 | 4 | 4.513 |  | 24 | 0
13.01.19 23 | 64.57 | 54.8 |  | 9.77 |  | 6.01 |  | 4.75 |  | 255.741 |  | 211.298 |  | 250.895 |  | 208.365 |  | 42.529 |  | 5 | 4 | 4.575 |  | 24 | 0
14.01.19 23 | 65.65 | 55.5 |  | 10.15 |  | 6.05 |  | 4.79 |  | 250.631 |  | 210.623 |  | 245.743 |  | 207.619 |  | 38.124 |  | 5 | 4 | 4.427 |  | 24 | 0
15.01.19 23 | 65.53 | 55.51 |  | 10.02 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 250.261 |  | 211.162 |  | 245.393 |  | 208.15 |  | 37.243 |  | 5 | 4 | 4.346 |  | 24 | 0
16.01.19 23 | 65.26 | 55.43 |  | 9.83 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 249.473 |  | 211.301 |  | 244.657 |  | 208.299 |  | 36.358 |  | 5 | 4 | 4.245 |  | 24 | 0
17.01.19 23 | 65.17 | 55.32 |  | 9.85 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 250.524 |  | 210.044 |  | 245.693 |  | 207.066 |  | 38.627 |  | 5 | 4 | 4.369 |  | 24 | 0
18.01.19 23 | 65.91 | 55.87 |  | 10.04 |  | 6.05 |  | 4.79 |  | 251.056 |  | 213.162 |  | 246.124 |  | 210.084 |  | 36.04 |  | 5 | 4 | 4.311 |  | 24 | 0
19.01.19 23 | 67.41 | 57.09 |  | 10.32 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 250.274 |  | 210.709 |  | 245.136 |  | 207.531 |  | 37.605 |  | 5 | 4 | 4.495 |  | 24 | 0
20.01.19 23 | 68.93 | 58.24 |  | 10.7 |  | 6.01 |  | 4.75 |  | 253.826 |  | 210.19 |  | 248.404 |  | 206.911 |  | 41.493 |  | 5 | 4 | 4.873 |  | 24 | 0
21.01.19 23 | 70.65 | 59.36 |  | 11.29 |  | 6.06 |  | 4.81 |  | 248.86 |  | 211.673 |  | 243.303 |  | 208.248 |  | 35.055 |  | 5 | 4 | 4.659 |  | 24 | 0
22.01.19 23 | 70.06 | 58.92 |  | 11.14 |  | 6.06 |  | 4.81 |  | 249.73 |  | 210.801 |  | 244.243 |  | 207.427 |  | 36.816 |  | 5 | 4 | 4.713 |  | 24 | 0
23.01.19 23 | 69.18 | 58.17 |  | 11.01 |  | 6.06 |  | 4.81 |  | 250.119 |  | 210.953 |  | 244.734 |  | 207.658 |  | 37.076 |  | 5 | 4 | 4.674 |  | 24 | 0
24.01.19 23 | 69.04 | 58.05 |  | 10.99 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 250.664 |  | 212.453 |  | 245.295 |  | 209.146 |  | 36.15 |  | 5 | 4 | 4.62 |  | 24 | 0
25.01.19 23 | 69.3 | 58.23 |  | 11.07 |  | 6.06 |  | 4.8 |  | 250.431 |  | 212.424 |  | 245.024 |  | 209.09 |  | 35.934 |  | 5 | 4 | 4.633 |  | 24 | 0
26.01.19 23 | 69.55 | 58.32 |  | 11.23 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 251.913 |  | 209.989 |  | 246.449 |  | 206.697 |  | 39.752 |  | 5 | 4 | 4.894 |  | 24 | 0
27.01.19 23 | 69.88 | 58.63 |  | 11.25 |  | 6.02 |  | 4.76 |  | 254.891 |  | 209.244 |  | 249.319 |  | 205.935 |  | 43.383 |  | 5 | 4 | 5.14 |  | 24 | 0
28.01.19 23 | 69.89 | 58.65 |  | 11.24 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 250.007 |  | 210.866 |  | 244.537 |  | 207.528 |  | 37.009 |  | 5 | 4 | 4.741 |  | 24 | 0
29.01.19 23 | 69.6 | 58.38 |  | 11.22 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 249.654 |  | 210.704 |  | 244.234 |  | 207.397 |  | 36.837 |  | 5 | 4 | 4.714 |  | 24 | 0
30.01.19 23 | 70.46 | 59.07 |  | 11.39 |  | 6.06 |  | 4.81 |  | 249.142 |  | 211.428 |  | 243.613 |  | 208.039 |  | 35.574 |  | 5 | 4 | 4.705 |  | 24 | 0
31.01.19 23 | 70.32 | 59.05 |  | 11.27 |  | 6.05 |  | 4.79 |  | 250.083 |  | 212.921 |  | 244.547 |  | 209.497 |  | 35.05 |  | 5 | 4 | 4.658 |  | 24 | 0
01.02.19 23 | 70.34 | 59.03 |  | 11.31 |  | 6.05 |  | 4.8 |  | 249.677 |  | 210.634 |  | 244.147 |  | 207.261 |  | 36.886 |  | 5 | 4 | 4.761 |  | 24 | 0
02.02.19 23 | 68.01 | 57.41 |  | 10.6 |  | 6.03 |  | 4.77 |  | 253.772 |  | 210.217 |  | 248.5 |  | 207.015 |  | 41.485 |  | 5 | 4 | 4.815 |  | 24 | 0
03.02.19 23 | 65.7 | 55.73 |  | 9.98 |  | 6.02 |  | 4.76 |  | 254.247 |  | 209.123 |  | 249.27 |  | 206.12 |  | 43.15 |  | 5 | 4 | 4.682 |  | 24 | 0
04.02.19 23 | 65.04 | 55.27 |  | 9.77 |  | 6.02 |  | 4.75 |  | 251.625 |  | 211.633 |  | 246.8 |  | 208.636 |  | 38.164 |  | 5 | 4 | 4.336 |  | 24 | 0
05.02.19 23 | 65.1 | 55.32 |  | 9.78 |  | 6.05 |  | 4.79 |  | 251.07 |  | 212.252 |  | 246.245 |  | 209.244 |  | 37.001 |  | 5 | 4 | 4.277 |  | 24 | 0
06.02.19 23 | 65.14 | 55.56 |  | 9.58 |  | 6.04 |  | 4.78 |  | 250.194 |  | 210.726 |  | 245.36 |  | 207.717 |  | 37.643 |  | 5 | 4 | 4.26 |  | 24 | 0
07.02.19 23 | 65.34 | 55.56 |  | 9.78 |  | 6.04 |  | 4.78 |  | 250.188 |  | 211.419 |  | 245.355 |  | 208.399 |  | 36.956 |  | 5 | 4 | 4.275 |  | 24 | 0
08.02.19 23 | 67.68 | 57.37 |  | 10.31 |  | 6.05 |  | 4.7 |  | 230.657 | ! | 194.22 | ! | 225.898 | ! | 191.274 | ! | 34.624 |  | 5 | 4 | 4.148 |  | 22 | 2 | * | НС по отключению питания, останов счета
09.02.19 23 | 69.62 | 59.29 |  | 10.33 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 251.666 |  | 215.44 |  | 246.192 |  | 211.966 |  | 34.226 |  | 5 | 4 | 4.409 |  | 24 | 0
10.02.19 23 | 68.69 | 58.47 |  | 10.23 |  | 6.01 |  | 4.75 |  | 254.619 |  | 213.948 |  | 249.212 |  | 210.578 |  | 38.634 |  | 5 | 4 | 4.622 |  | 24 | 0
11.02.19 23 | 71.38 | 59.9 | > | 11.48 |  | 6.04 |  | 4.79 |  | 250.795 |  | 215.164 |  | 57.332 |  | 54.072 |  | 3.26 |  | 5 | 4 | 0.839 |  | 6 | 18 | *
12.02.19 23 | 68.98 | 58.63 | > | 10.35 | < | 5.98 | < | 3.71 | < | 206.689 | ! | 178.929 | ! | 82.949 | ! | 68.382 | ! | 14.567 |  | 5 | 4 | 1.647 |  | 9 | 15 | * | НС по t2, P1, P2, отключению питания. Останов счета
13.02.19 23 | 69.52 | 58.14 |  | 11.38 |  | 6.09 |  | 2.12 | < | 218.479 |  | 188.246 |  | 213.739 |  | 185.277 |  | 28.462 |  | 5 | 4 | 3.965 |  | 24 | 0 | *
14.02.19 23 | 67.58 | 56.3 |  | 11.28 |  | 6.09 |  | 2.12 | < | 216.948 |  | 188.903 |  | 212.484 |  | 186.117 |  | 26.367 |  | 5 | 4 | 3.769 |  | 24 | 0 | *
15.02.19 23 | 66.78 | 55.64 |  | 11.14 |  | 6.1 |  | 2.12 | < | 217.235 |  | 188.79 |  | 212.856 |  | 186.044 |  | 26.811 |  | 5 | 4 | 3.749 |  | 24 | 0 | *
16.02.19 23 | 67.16 | --- | > | --- |  | 6.1 |  | 2.12 | < | 218.196 |  | 188.595 |  | --- |  | --- |  |  |  | 5 | 4 | --- |  | 0 | 24 | * | НС по t2, P2, останов счета
17.02.19 23 | 66.53 | --- | > | --- |  | 6.06 |  | 2.12 | < | 222.455 |  | 187.501 |  | --- |  | --- |  |  |  | 5 | 4 | --- |  | 0 | 24 | *
18.02.19 23 | 65.84 | 55.56 | > | 10.28 |  | 6.02 |  | 2.98 | < | 221.032 |  | 191.731 |  | 86.081 |  | 72.224 |  | 13.857 |  | 5 | 4 | 1.588 |  | 9 | 15 | *
19.02.19 23 | 68.33 | 57.55 |  | 10.79 |  | 6.02 |  | 4.78 |  | 246.754 |  | 212.902 |  | 241.57 |  | 209.652 |  | 31.918 |  | 5 | 4 | 4.29 |  | 24 | 0
20.02.19 23 | 64.2 | 55.25 |  | 8.95 |  | 5.42 |  | 4.23 |  | 220.407 |  | 190.014 |  | 216.269 |  | 187.325 |  | 28.944 | # | 5 | 4 | 3.399 | < | 24 | 0 | *
21.02.19 23 | 62.94 | 55.19 |  | 7.75 |  | 5.87 |  | 4.54 |  | 240.509 |  | 210.161 |  | 236.176 |  | 207.197 |  | 28.979 |  | 5 | 4 | 3.291 |  | 24 | 0
22.02.19 23 | 62.63 | 53.99 |  | 8.64 |  | 5.86 |  | 4.59 |  | 246.486 |  | 215.4 |  | 242.084 |  | 212.479 |  | 29.605 |  | 5 | 4 | 3.549 |  | 24 | 0 |  | Изменение настроек: отключение Р2, изменение Рдог2
23.02.19 23 | 63.73 | 54.39 |  | 9.33 |  | 4.8 |  | 4.52 |  | 244.279 |  | 217.619 |  | 239.771 |  | 214.609 |  | 25.163 |  | 5 | 4 | 3.487 |  | 24 | 0
24.02.19 23 | 64.48 | 55.59 |  | 8.89 |  | 3.84 |  | 4.52 |  | 240.956 |  | 211.87 |  | 236.381 |  | 208.826 |  | 27.556 |  | 5 | 4 | 3.497 |  | 24 | 0
25.02.19 23 | 65.8 | 57.06 |  | 8.74 |  | 4.68 |  | 4.52 |  | 234.363 |  | 208.317 |  | 229.761 |  | 205.181 |  | 24.58 |  | 5 | 4 | 3.292 |  | 24 | 0
26.02.19 23 | 67.28 | 57.94 |  | 9.34 |  | 5.91 |  | 4.52 |  | 247.327 |  | 218.891 |  | 242.278 |  | 215.47 |  | 26.809 |  | 5 | 4 | 3.694 |  | 24 | 0
27.02.19 23 | 62.33 | 53.81 |  | 8.52 | < | 5.92 |  | 4.52 |  | 246.967 |  | 219.684 |  | 242.594 |  | 216.66 |  | 25.934 |  | 5 | 4 | 3.344 |  | 24 | 0 | *
28.02.19 23 | 66.97 | 57.2 |  | 9.77 |  | 5.94 |  | 4.52 |  | 245.478 |  | 220.08 |  | 240.503 |  | 216.746 |  | 23.758 |  | 5 | 4 | 3.602 |  | 24 | 0
01.03.19 23 | 66.76 | 56.73 |  | 10.03 |  | 5.99 |  | 4.52 |  | 241.163 |  | 218.096 |  | 236.308 |  | 214.854 |  | 21.454 |  | 5 | 4 | 3.492 |  | 24 | 0
02.03.19 23 | 66.03 | 56.14 |  | 9.9 |  | 5.9 |  | 4.52 |  | 246.453 |  | 217.32 |  | 241.629 |  | 214.1 |  | 27.529 |  | 5 | 4 | 3.811 |  | 24 | 0
03.03.19 23 | 67.35 | 56.98 |  | 10.37 |  | 5.92 |  | 4.52 |  | 248.462 |  | 217.028 |  | 243.541 |  | 213.595 |  | 29.946 |  | 5 | 4 | 4.094 |  | 24 | 0
04.03.19 23 | 66.42 | 56.44 |  | 9.98 |  | 5.97 |  | 4.52 |  | 244.19 |  | 218.017 |  | 239.313 |  | 214.796 |  | 24.517 |  | 5 | 4 | 3.661 |  | 24 | 0
05.03.19 23 | 65.89 | 56.03 |  | 9.86 |  | 5.95 |  | 4.52 |  | 242.529 |  | 218.312 |  | 237.883 |  | 215.004 |  | 22.878 |  | 5 | 4 | 3.524 |  | 24 | 0
06.03.19 23 | 65.78 | 56.05 |  | 9.73 |  | 5.92 |  | 4.52 |  | 243.356 |  | 218.039 |  | 238.612 |  | 214.829 |  | 23.783 |  | 5 | 4 | 3.548 |  | 24 | 0
07.03.19 23 | 66.62 | 56.46 |  | 10.16 |  | 5.91 |  | 4.52 |  | 244.239 |  | 218.101 |  | 239.428 |  | 214.787 |  | 24.64 |  | 5 | 4 | 3.711 |  | 24 | 0
08.03.19 23 | 65.79 | 55.86 |  | 9.93 | < | 5.71 |  | 4.52 |  | 216.972 | ! | 191.417 | ! | 212.712 | ! | 188.646 | ! | 24.066 |  | 5 | 4 | 3.347 |  | 21 | 3 | *
09.03.19 23 | 62.29 | 52.96 |  | 9.32 | < | 5.86 |  | 4.52 |  | 239.44 |  | 211.763 |  | 235.164 |  | 208.963 |  | 26.201 |  | 5 | 4 | 3.46 |  | 24 | 0 | *
10.03.19 23 | 65.83 | 56.21 |  | 9.62 |  | 5.82 |  | 4.52 |  | 250.713 |  | 220.646 |  | 245.815 |  | 217.4 |  | 28.415 |  | 5 | 4 | 3.831 |  | 24 | 0
11.03.19 23 | 66.88 | 57.01 |  | 9.87 |  | 5.85 |  | 4.52 |  | 247.068 |  | 221.587 |  | 242.099 |  | 218.226 |  | 23.873 |  | 5 | 4 | 3.643 |  | 24 | 0
12.03.19 23 | 66.43 | 56.72 |  | 9.71 |  | 5.84 |  | 4.52 |  | 247.771 |  | 220.852 |  | 242.822 |  | 217.548 |  | 25.274 |  | 5 | 4 | 3.675 |  | 24 | 0
13.03.19 23 | 65.61 | 56.04 |  | 9.57 |  | 5.85 |  | 4.52 |  | 245.989 |  | 220.916 |  | 241.361 |  | 217.521 |  | 23.84 |  | 5 | 4 | 3.537 |  | 24 | 0
14.03.19 23 | 65.73 | 56.05 |  | 9.68 |  | 5.88 |  | 4.52 |  | 246.45 |  | 220.592 |  | 241.733 |  | 217.271 |  | 24.462 |  | 5 | 4 | 3.6 |  | 24 | 0
15.03.19 23 | 65.85 | 56.1 |  | 9.75 |  | 5.89 |  | 4.52 |  | 246.247 |  | 220.776 |  | 241.453 |  | 217.521 |  | 23.932 |  | 5 | 4 | 3.588 |  | 24 | 0
16.03.19 23 | 65.76 | 56.08 |  | 9.68 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 247.344 |  | 220.46 |  | 242.494 |  | 217.245 |  | 25.249 |  | 5 | 4 | 3.648 |  | 24 | 0
17.03.19 23 | 65.69 | 56.2 |  | 9.49 |  | 5.85 |  | 4.52 |  | 249.642 |  | 219.378 |  | 244.773 |  | 216.149 |  | 28.624 |  | 5 | 4 | 3.8 |  | 24 | 0
18.03.19 23 | 66.19 | 56.53 |  | 9.66 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 246.642 |  | 220.559 |  | 241.762 |  | 217.282 |  | 24.48 |  | 5 | 4 | 3.609 |  | 24 | 0
19.03.19 23 | 65.73 | 56.16 |  | 9.56 |  | 5.88 |  | 4.52 |  | 245.996 |  | 220.76 |  | 241.193 |  | 217.516 |  | 23.677 |  | 5 | 4 | 3.529 |  | 24 | 0
20.03.19 23 | 65.61 | 56.12 |  | 9.5 |  | 5.87 |  | 4.52 |  | 245.351 |  | 220.87 |  | 240.637 |  | 217.571 |  | 23.066 |  | 5 | 4 | 3.475 |  | 24 | 0
21.03.19 23 | 65.59 | 56.13 | > | 9.45 |  | 5.85 |  | 4.52 |  | 247.757 |  | 220.068 |  | 232.386 |  | 207.926 |  | 24.46 |  | 5 | 4 | 3.458 |  | 23 | 1 | * | НС по t2. Останов счета
22.03.19 23 | 65.64 | 56.14 |  | 9.5 |  | 5.87 |  | 4.52 |  | 246.661 |  | 220.269 |  | 241.841 |  | 217.048 |  | 24.793 |  | 5 | 4 | 3.577 |  | 24 | 0
23.03.19 23 | 65.57 | 56.12 |  | 9.45 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 247.112 |  | 220.139 |  | 242.299 |  | 216.923 |  | 25.376 |  | 5 | 4 | 3.598 |  | 24 | 0
24.03.19 23 | 65.23 | 55.97 |  | 9.26 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 249.22 |  | 219.321 |  | 244.456 |  | 216.099 |  | 28.357 |  | 5 | 4 | 3.72 |  | 24 | 0
25.03.19 23 | 65.58 | 56.14 |  | 9.44 |  | 5.87 |  | 4.52 |  | 247.45 |  | 220.386 |  | 242.633 |  | 217.178 |  | 25.455 |  | 5 | 4 | 3.603 |  | 24 | 0
26.03.19 23 | 66.14 | 56.03 | > | 10.11 |  | 5.92 |  | 4.52 |  | 213.378 | < | 189.187 | < | 107.745 | < | 98.863 | < | 8.882 |  | 5 | 4 | 1.548 |  | 14 | 10 | * | НС по t2. Останов счета
27.03.19 23 | 64.75 | 56.03 | > | 8.72 |  | 5.88 |  | 4.52 |  | 245.018 |  | 221.166 |  | 72.707 |  | 62.938 |  | 9.769 |  | 5 | 4 | 1.136 |  | 7 | 17 | * | НС по t2. Останов счета
28.03.19 23 | 65.74 | 56.65 |  | 9.09 |  | 5.88 |  | 4.52 |  | 248.381 |  | 221.555 |  | 243.668 |  | 218.108 |  | 25.56 |  | 5 | 4 | 3.546 |  | 24 | 0
29.03.19 23 | 65.64 | 56.35 |  | 9.29 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 246.415 |  | 222.31 |  | 241.605 |  | 219.033 |  | 22.571 |  | 5 | 4 | 3.414 |  | 24 | 0
30.03.19 23 | 65.38 | 56.12 |  | 9.25 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 248.913 |  | 221.396 |  | 244.082 |  | 218.155 |  | 25.927 |  | 5 | 4 | 3.595 |  | 24 | 0
31.03.19 23 | 65.27 | 56.16 |  | 9.12 |  | 5.83 |  | 4.52 |  | 251.12 |  | 220.786 |  | 246.388 |  | 217.433 |  | 28.955 |  | 5 | 4 | 3.738 |  | 24 | 0
01.04.19 23 | 66.06 | 56.77 |  | 9.29 |  | 5.85 |  | 4.52 |  | 246.709 |  | 222.334 |  | 241.843 |  | 219.006 |  | 22.838 |  | 5 | 4 | 3.439 |  | 24 | 0
02.04.19 23 | 65.73 | 56.61 |  | 9.12 |  | 5.88 |  | 4.52 |  | 245.404 |  | 220.061 |  | 240.692 |  | 216.704 |  | 23.988 |  | 5 | 4 | 3.444 |  | 24 | 0
03.04.19 23 | 65.41 | 56.15 |  | 9.26 |  | 5.87 |  | 4.52 |  | 249.33 |  | 221.682 |  | 244.497 |  | 218.451 |  | 26.046 |  | 5 | 4 | 3.608 |  | 24 | 0
04.04.19 23 | 65.03 | 55.87 |  | 9.15 |  | 5.9 |  | 4.52 |  | 248.527 |  | 221.7 |  | 243.755 |  | 218.491 |  | 25.263 |  | 5 | 4 | 3.528 |  | 24 | 0
05.04.19 23 | 64.83 | 55.77 |  | 9.06 |  | 5.9 |  | 4.52 |  | 247.058 |  | 221.916 |  | 242.422 |  | 218.651 |  | 23.771 |  | 5 | 4 | 3.414 |  | 24 | 0
06.04.19 23 | 64.73 | 55.65 |  | 9.08 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 250.004 |  | 220.708 |  | 245.341 |  | 217.465 |  | 27.876 |  | 5 | 4 | 3.651 |  | 24 | 0
07.04.19 23 | 64.77 | 55.69 |  | 9.09 |  | 5.86 |  | 4.52 |  | 249.412 |  | 221.29 |  | 244.665 |  | 218.104 |  | 26.561 |  | 5 | 4 | 3.58 |  | 24 | 0
08.04.19 23 | 65.29 | 56.08 |  | 9.21 |  | 5.92 |  | 4.52 |  | 247.415 |  | 221.545 |  | 242.699 |  | 218.247 |  | 24.451 |  | 5 | 4 | 3.494 |  | 24 | 0
09.04.19 23 | 65.03 | 56.02 |  | 9.01 |  | 5.95 |  | 4.52 |  | 245.694 |  | 221.789 |  | 241.051 |  | 218.485 |  | 22.566 |  | 5 | 4 | 3.335 |  | 24 | 0
10.04.19 23 | 64.6 | 55.87 |  | 8.73 |  | 5.88 |  | 4.52 |  | 248.16 |  | 221.35 |  | 243.507 |  | 218.101 |  | 25.405 |  | 5 | 4 | 3.43 |  | 24 | 0
11.04.19 23 | 64.87 | 56.21 |  | 8.67 |  | 5.92 |  | 4.52 |  | 246.963 |  | 221.192 |  | 242.378 |  | 217.802 |  | 24.576 |  | 5 | 4 | 3.371 |  | 24 | 0
12.04.19 23 | 65.2 | 56.53 |  | 8.67 |  | 5.89 |  | 4.52 |  | 245.42 |  | 221.753 |  | 240.741 |  | 218.44 |  | 22.301 |  | 5 | 4 | 3.248 |  | 24 | 0
13.04.19 23 | 64.84 | 56.27 |  | 8.57 |  | 5.87 |  | 4.52 |  | 247.516 |  | 221.112 |  | 242.819 |  | 217.865 |  | 24.954 |  | 5 | 4 | 3.37 |  | 24 | 0
14.04.19 23 | 64.02 | 55.49 |  | 8.53 |  | 5.85 |  | 4.52 |  | 250.002 |  | 220.315 |  | 245.34 |  | 217.163 |  | 28.177 |  | 5 | 4 | 3.525 |  | 24 | 0
[10 empty] | 47308.29 |  | 42078.903 |  | 44364.287 |  | 39695.765 |  | 6131.789 |  |  |  | 739.84 |  | 4566 | 234